液面控制器

以OMRON來說，型式分為61F-G、61F-G1、61F-G2、

61F-G3、61F-G4五種。

61F-G型：適用於只有水塔，而無蓄水池之水位控制。

61F-G1型(機械式)：適用於水塔及蓄水池之水位控制。

61F-G1型(電子式)：適用於水塔及蓄水池之水位控制。

電極棒

單用型61F-G液面控制器電路圖

- 單用型61F-G液面控制器，內部有一組電驛元件U，其外部接點為Ta、Tb、Tc，此電驛受水塔電極棒E1、E2、E3之控制。

2.E1最短→控制水位上限，使電路動作接點用。

3.E2次長→控制水位下限，作為電路保持接點用

4.E3最長→公用棒，必須接地。

5.E1、E2間→水塔有效用水量；S0~S1→110 V，S0~S2→220 V。

動作原理：

1.當水塔水位降至E2以下→E1、E2、E3不導通，電驛U不激磁→Tc、

Tb接通，MC激磁。

2.水塔水位上升至E1 →電驛U激磁→Tc、Ta接通，MC失去激磁→電

驛U之a接點閉合使E1、E2接通。

3.水塔水位降至E1以下→U自保使電驛U繼續激磁→馬達不轉。

4.水塔水位降至E2以下→E1、E2、E3不導通，電驛U失去激磁→Tc、

Tb接通，MC激磁，馬達運轉。

1.61F-G1液面控制器內部有二組電驛元件U1、U2，電驛U1→受給水源

電極棒E1´、E2´、E3´控制，其外部接點為Tc2及Tb2；電驛U2→受水

塔電極棒E1、E2、E3控制，其外部接點為Tb1及Ta1。

2.E1(E1´)最短→控制水位上限，使電路動作接點用。

3.E2(E2´)次長→控制水位下限，作為電路保持接點用

4.E3(E3´)最長→公用棒，必須接地。

5.E1、E2間→水塔有效用水量，E1´、E2´→水源有效供水量；S0~S1→110

V，S0~S2→220 V。

動作原理：

1.當水源及水塔均缺水時→電驛U1、U2不激磁，Tc2及Tb2接通→Bz響。

2.當水源滿水時(E1´、E3´短路)→電驛U1激磁→Tc2及Ta2接通：

(1)當水塔水位降至E2以下→E1、E2、E3不導通，電驛U2不激磁→

Tc1、Tb1接通→Tc2、Tb1導通 ，MC激磁。

(2)水塔水位上升至E1 →電驛U2激磁→Tc2、Ta1接通，MC失去激磁

→電驛U之a接點閉合使E1、E2接通。

(3)水塔水位降至E1以下→U自保使電驛U2繼續激磁→馬達不轉。

(4)水塔水位降至E2以下→E1、E2、E3不導通，電驛U2失去激磁→

Tc1、Tb1接通→Tc2、Tb1導通 ，MC激磁。馬達運轉。

# Text boxes

Ta

Tc

Tb

E2

E1

E3

S2

S1

S0

變壓器

電源頻率60Hz 110V/220VAC

二次側電壓8VAC

電驛U

Ta1

Tc2

Tb1

E2

E1

E3

S2

S1

S0

Tb2

E2'

E4(E1')

電驛U2

電驛U1

變壓器

電源頻率60Hz 110V/220VAC

二次側電壓8VAC

電驛U1

電驛U2

S0

Tb1

Ta1

Tc2

Tb2

E4(E1')

E2'

E1

E2

E3

S2

61F-G1液面控制器電路圖